## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 1,2,3 кв. 2017 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	24.01.17	1	01:45:00	0	ТП-677 (1); ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ: РП-10 яч. А-4 — ТП-677 (1).	Установка кабельной муфты филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
	24.01.17	1	00:40:00	0	ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ: РП-10 яч. А-4 — ТП-677 (1).	Установка кабельной муфты филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	31.03.17	1	02:40:00	0	ТП-696, ТП-697, ТП-698	самопроизвольный выход из строя кабеля КЛ-6 кВ, вследствие подвижки грунта	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
Апрель	03.04.17	1	01:41:00	0	ТП-677, ТП-678, ТП-679	на КТЭЦ-2 аварийное отключение 1 и 2 сш 110кВ	Устранение неисправности КТЭЦ-2
	04.04.17	1	00:40:00	0	ТП-615, ТП-617, ТП-614	повреждение КЛ-6 кВ ТП-617 — РП-28 яч.4	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
	18.04.17	1	00:14:00	0	ТП 696	повреждение КЛ-6 кВ ПС Аэропорт яч.А19-ТП-696	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
Май	30.05.17	1	00:46:00	0	ТП-677	повреждение КЛ-6 кВ ПС Аэропорт яч.А18-ТП-677, 2 с.ш.	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
июнь	27.06.17	1	03:05:00	0	ТП 650	Отключение ВЛ 6 кВ	Ремонтные работы на ЗТП 448 «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
июль	06.07.17	1	00:45:00	0	ТП102	Повреждение КЛ-6 кВ РП4-ТП-402 2 с.ш.	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
август	02.08.17	1	20:49:00	0	ф.10-09 ПС «Коркино»	Повреждение КЛ-6 кВ ф.10-09 ПС «Коркино» персоналом МУП «Костромагорводоканал» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
август	03.08.17	1	02:50:00	0	ф.10-03 ПС «Коркино»	Выход из строя КЛ-6 кВ ф.10-03 ПС «Коркино» в следствии повреждения изоляции КЛ персоналом МУП «Костромагорводоканал» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
август	09.08.17	1	04:51:00	0	ТП 727	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-727- ТП332	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»

	-	0	00:00:00	0	0	-	-
	-	0	00:00:00	0	0	-	-