## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2018 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	06.03.18	1	00:55:00	0	ТП-717, ТП-718 ТП-535	самопроизвольный выход из строя кабеля КЛ-6 кВ, вследствие подвижки грунта	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Апрель	-	0	00:00	0	0	-	-
Май	15.05.18	1	01:02:00	0	ТП-677 (1); ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ-6 кВ ПС «Аэропорт» яч. А-4 — ТП-677 (1с.ш.) персоналом АО «Авиационноное предприятие» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
	15.05.18	1	02:42:00	0	ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ-6 кВ ПС «Аэропорт» яч. А-4 — ТП-677 (1с.ш.) персоналом АО «Авиационноное предприятие» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»