##  2018 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11
Наимено-вание присое- / динения	№ РП, ТП, КТП, МТП	№ тр-ра	Тип и мощность трансформатора, S (кВА)	22.06.18		25.12.18
				Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %	Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %
1	2	3	4	5	6	7	8
КЛ-10 кВ	722	Т-1	ТМ-630/10	17,81	2,83
		Т-2	ТМ-630/10	53,75	8,53
		Т-1	ТМ-630/10	25,57	4,06
		Т-2	ТМ-630/10	43,69	6,93
		Т-1	ТМ-630/10	19,04	3,02
		Т-2	ТМ-630/10	59,57	9,46
КЛ-6 кВ	737	Т-1	ТМ-630/6	180,96	28,72
		Т-1	ТМ-630/6	212,50	33,73
		Т-1	ТМ-630/6	199,22	31,62
КЛ-10 кВ	717	Т-1	ТМ-630/10	38,85	6,17
		Т-2	ТМ-630/10	104,39	16,57
		Т-1	ТМ-630/10	40,45	6,42
		Т-2	ТМ-630/10	105,75	16,79
		Т-1	ТМ-630/10	36,71	5,83
		Т-2	ТМ-630/10	99,90	15,86
КЛ-10 кВ	718	Т-1	ТМ-630/10	110,09	17,48
		Т-2	ТМ-630/10	69,57	11,04
		Т-1	ТМ-630/10	114,71	18,21
		Т-2	ТМ-630/10	70,48	11,19
		Т-1	ТМ-630/10	69,92	11,10
		Т-2	ТМ-630/10	118,90	18,87
КЛ-10 кВ	255А	Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00
		Т-2	ТМГ-630/10	52,60	8,35
		Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00
		Т-2	ТМГ-630/10	58,22	9,24
		Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00
		Т-2	ТМГ-630/10	67,51	10,72
КЛ-10 кВ	635	Т-1	ТМГ-630/10	98,12	15,57
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	96,27	15,28
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	104,06	16,52
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00
КЛ-10 кВ	715	Т-1	ТМГ-400/10	111,10	27,77
		Т-1	ТМГ-400/10	99,37	24,84
		Т-1	ТМГ-400/10	106,76	26,69
		Т-2	ТМГ-400/10	50,60	12,65
		Т-2	ТМГ-400/10	65,81	16,45
		Т-2	ТМГ-400/10	68,25	17,06
КЛ-6 кВ	678	Т-1	ТМГ-630/6	94,33	14,97
		Т-1	ТМГ-630/6	53,06	8,42
		Т-1	ТМГ-630/6	87,04	13,82
		Т-2	ТМГ-630/6	73,07	11,60
		Т-2	ТМГ-630/6	83,54	13,26
		Т-2	ТМГ-630/6	73,93	11,74
КЛ-6 кВ	677	Т-1	ТМГ-630/6	86,97	13,81
		Т-1	ТМГ-630/6	65,97	10,47
		Т-1	ТМГ-630/6	80,17	12,73
		Т-2	ТМГ-630/6	126,45	20,07
		Т-2	ТМГ-630/6	112,68	17,89
		Т-2	ТМГ-630/6	117,80	18,70
КЛ-10 кВ	724	Т-1	ТМ-160/10	132,83	83,02
		Т-1	ТМ-160/10	99,74	62,63
		Т-1	ТМ-160/10	131,19	82,00
		Т-2	ТМ-160/10	45,29	28,30
		Т-2	ТМ-160/10	45,70	28,56
		Т-2	ТМ-160/10	46,94	29,34
КЛ-6 кВ	743	Т-1	ТМ-160/6	54,14	33,84
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	54,07	33,80
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	52,21	32,86
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	459	Т-1	ТМ-400/6	55,47	13,87
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-400/6	52,42	13,11
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-400/6	49,56	12,39
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	385	­	­	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	14,29	3,57
		­	­	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	12,65	3,16
		­	­	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	14,70	3,67
КЛ-6 кВ	138	Т-1	ТМ-250/6	131,61	52,64
		Т-1	ТМ-250/6	137,30	54,92
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	135	Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	136,04	43,19
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	162,60	51,62
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	138,77	44,05
ВЛ-6 кВ	650	Т-1	ТМ-250/6	27,43	10,97
		Т-1	ТМ-250/6	32,21	12,93
		Т-1	ТМ-250/6	33,96	13,58
КЛ-6 кВ	99	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	93,20	23,30
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	100,76	25,19
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	105,18	26,69
КЛ-6 кВ	ТП-2 / Парижская / Коммуна	Т-2	ТМ-1000/6	75,89	7,59
		Т-6	ТМ-630/6	128,93	20,46
		Т-2	ТМ-1000/6	93,69	9,37
		Т-6	ТМ-630/6	116,46	18,49
		Т-2	ТМ-1000/6	70,15	7,02
		Т-6	ТМ-630/6	149,78	23,78
КЛ-6 кВ	Красная маевка	Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-1600/6	49,73	3,11
		Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-1600/6	51,30	5,13
		Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-1600/6	43,46	2,72
КЛ-6 кВ	535	Т-1	ТМ-630/6	93,24	14,80
		Т-2	ТМ-630/6	86,93	13,80
		Т-1	ТМ-630/6	88,89	14,11
		Т-2	ТМ-630/6	88,75	14,09
		Т-1	ТМ-630/6	86,22	13,69
		Т-2	ТМ-630/6	80,70	12,81
КЛ-6 кВ	102	Т-1	ТМ-630/6	66,97	10,63
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	62,35	9,90
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	49,73	7,89
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	71	Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	47,93	7,61
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	46,92	7,45
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	40,70	6,46
КЛ-6 кВ	166	Т-1	ТМ-250/6	37,35	5,93
		Т-1	ТМ-250/6	38,72	6,15
		Т-1	ТМ-250/6	37,08	5,89

##  2018 Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11

ТП, адрес		Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА / Июнь 2018	Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2018	Загрузка силового трансформатора, кВА / Декабрь 2018	Загрузка силового трансформатора, кВА / Декабрь 2018
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» / г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"		Т1- 250 кВА	83,6	33,5
		Т2-250 кВА	0,0	0,0
ЗТП-2 «кв. Победы» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"		Т1-400 кВА	165,4	41,4
		Т2-400 кВА	0,0	0,0
ЗТП-3 «КНС» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"		Т1- 250 кВА	51,2	20,5
		Т2-250 кВА	79,2	31,7
ЗТП-4 «п.Новый» / г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая		Т1- 630 кВА	109,9	17,5
		Т21-630 кВА	0,0	0,0
КТП-5 «Пушкино» / г. Шарья ул. Пушкина,4		Т1- 250 кВА	19,0	7,6
ЗТП-6 «Центральная» / п. Ветлужский, ул. Центральная,4		Т1-400 кВА	59,9	15,0
КТП-7 «Гараж» / г. Шарья, п. Варакинский, гараж		Т1- 250 кВА	26,0	10,4
КТП-8 «Магазин» / п. Варакинский, северная сторона) магазин		Т1- 250 кВА	13,8	5,5
КТП-9 «Советская» / п. Варакинский, тарный цех, н/ склад		Т1- 250 кВА	2,8	1,1
КТП-10 «Авиационная» / г.Шарья, ул Авиационная		Т1- 320 кВА	135,5	42,3
ТП-12 «Рынок» / г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2		Т1-630 кВА	0,0	0,0
		Т2-400 кВА	26,0	6,5
ЗТП-13 / г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А		Т1-630 кВА	87,7	13,9
ЗТП-14 / г. Шарья, Базовый проезд, 11Л		Т1-400 кВА	41,5	10,4
		Т2-400 кВА	0,0	0,0
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» / г. Мантурово, ул. Гвардейская		Т1-160 кВА	66,8	41,8
		Т2-160 кВА	0,0	0,0
Островский район
ТП-60 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-400 кВА	43,0	10,8
ТП-97 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-160 кВА	156,0	97,5
Судиславский район
ТП-210 / Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района		Т1-400 кВА	6,6	1,7
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный		Т1-160 кВА	5,7	3,6