##  2018 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11
Наимено-вание присое- / динения	№ РП, ТП, КТП, МТП	№ тр-ра	Тип и мощность трансформатора, S (кВА)	22.06.18		25.12.18
				Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %	Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %
1	2	3	4	5	6	7	8
КЛ-10 кВ	722	Т-1	ТМ-630/10	17,81	2,83	25,53	4,05
		Т-2	ТМ-630/10	53,75	8,53	37,88	6,01
		Т-1	ТМ-630/10	25,57	4,06	27,85	4,42
		Т-2	ТМ-630/10	43,69	6,93	47,56	7,55
		Т-1	ТМ-630/10	19,04	3,02	44,93	7,13
		Т-2	ТМ-630/10	59,57	9,46	70,83	11,24
КЛ-6 кВ	737	Т-1	ТМ-630/6	180,96	28,72	215,72	34,24
		Т-1	ТМ-630/6	212,50	33,73	194,81	30,92
		Т-1	ТМ-630/6	199,22	31,62	165,83	26,32
КЛ-10 кВ	717	Т-1	ТМ-630/10	38,85	6,17	139,48	22,14
		Т-2	ТМ-630/10	104,39	16,57	72,92	11,58
		Т-1	ТМ-630/10	40,45	6,42	139,23	22,10
		Т-2	ТМ-630/10	105,75	16,79	81,66	12,96
		Т-1	ТМ-630/10	36,71	5,83	145,39	23,08
		Т-2	ТМ-630/10	99,90	15,86	149,42	23,72
КЛ-10 кВ	718	Т-1	ТМ-630/10	110,09	17,48	58,80	9,33
		Т-2	ТМ-630/10	69,57	11,04	69,09	10,97
		Т-1	ТМ-630/10	114,71	18,21	51,53	8,18
		Т-2	ТМ-630/10	70,48	11,19	72,11	11,45
		Т-1	ТМ-630/10	69,92	11,10	79,65	12,64
		Т-2	ТМ-630/10	118,90	18,87	119,57	18,98
КЛ-10 кВ	255А	Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00	71,82	11,40
		Т-2	ТМГ-630/10	52,60	8,35	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00	61,63	9,78
		Т-2	ТМГ-630/10	58,22	9,24	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00	97,80	15,52
		Т-2	ТМГ-630/10	67,51	10,72	0,00	0,00
КЛ-10 кВ	635	Т-1	ТМГ-630/10	98,12	15,57	31,54	5,01
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	55,69	8,84
		Т-1	ТМГ-630/10	96,27	15,28	27,72	4,40
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	64,97	10,31
		Т-1	ТМГ-630/10	104,06	16,52	36,14	5,74
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	92,21	14,64
КЛ-10 кВ	715	Т-1	ТМГ-400/10	111,10	27,77	100,80	25,20
		Т-1	ТМГ-400/10	99,37	24,84	89,67	22,42
		Т-1	ТМГ-400/10	106,76	26,69	95,53	23,88
		Т-2	ТМГ-400/10	50,60	12,65	61,83	15,46
		Т-2	ТМГ-400/10	65,81	16,45	62,45	15,61
		Т-2	ТМГ-400/10	68,25	17,06	66,39	16,60
КЛ-6 кВ	678	Т-1	ТМГ-630/6	94,33	14,97	49,35	7,83
		Т-1	ТМГ-630/6	53,06	8,42	49,28	7,82
		Т-1	ТМГ-630/6	87,04	13,82	45,42	7,21
		Т-2	ТМГ-630/6	73,07	11,60	56,33	8,94
		Т-2	ТМГ-630/6	83,54	13,26	54,92	8,72
		Т-2	ТМГ-630/6	73,93	11,74	56,05	8,90
КЛ-6 кВ	677	Т-1	ТМГ-630/6	86,97	13,81	64,09	10,17
		Т-1	ТМГ-630/6	65,97	10,47	81,78	12,98
		Т-1	ТМГ-630/6	80,17	12,73	81,08	12,87
		Т-2	ТМГ-630/6	126,45	20,07	136,64	21,69
		Т-2	ТМГ-630/6	112,68	17,89	110,49	17,54
		Т-2	ТМГ-630/6	117,80	18,70	117,32	18,62
КЛ-10 кВ	724	Т-1	ТМ-160/10	132,83	83,02	118,77	74,23
		Т-1	ТМ-160/10	99,74	62,63	117,86	73,66
		Т-1	ТМ-160/10	131,19	82,00	109,17	68,23
		Т-2	ТМ-160/10	45,29	28,30	48,70	30,44
		Т-2	ТМ-160/10	45,70	28,56	49,57	30,98
		Т-2	ТМ-160/10	46,94	29,34	32,29	20,18
КЛ-6 кВ	743	Т-1	ТМ-160/6	54,14	33,84	98,18	61,36
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	54,07	33,80	46,06	28,79
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	52,21	32,86	20,29	12,68
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	459	Т-1	ТМ-400/6	55,47	13,87	70,18	17,55
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-400/6	52,42	13,11	68,85	17,21
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-400/6	49,56	12,39	44,58	11,14
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	385	­	­	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	14,29	3,57	21,02	5,26
		­	­	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	12,65	3,16	9,59	2,40
		­	­	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	14,70	3,67	37,58	9,40
КЛ-6 кВ	138	Т-1	ТМ-250/6	131,61	52,64	152,96	61,18
		Т-1	ТМ-250/6	137,30	54,92	123,87	49,55
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	30,55	12,22
КЛ-6 кВ	135	Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	136,04	43,19	136,04	43,19
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	162,60	51,62	162,60	51,62
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	138,77	44,05	138,77	44,05
ВЛ-6 кВ	650	Т-1	ТМ-250/6	27,43	10,97	57,68	23,07
		Т-1	ТМ-250/6	32,21	12,93	42,57	17,03
		Т-1	ТМ-250/6	33,96	13,58	52,80	21,12
КЛ-6 кВ	99	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	93,20	23,30	76,50	19,13
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	100,76	25,19	45,31	11,33
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	105,18	26,69	86,55	21,64
КЛ-6 кВ	ТП-2 / Парижская / Коммуна	Т-2	ТМ-1000/6	75,89	7,59	77,39	7,74
		Т-6	ТМ-630/6	128,93	20,46	168,95	26,82
		Т-2	ТМ-1000/6	93,69	9,37	73,63	7,36
		Т-6	ТМ-630/6	116,46	18,49	204,11	32,40
		Т-2	ТМ-1000/6	70,15	7,02	61,71	6,17
		Т-6	ТМ-630/6	149,78	23,78	166,03	26,35
КЛ-6 кВ	Красная маевка	Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00	127,57	12,76
		Т-2	ТМ-1600/6	49,73	3,11	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00	116,16	11,62
		Т-2	ТМ-1600/6	51,30	5,13	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00	73,05	7,31
		Т-2	ТМ-1600/6	43,46	2,72	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	535	Т-1	ТМ-630/6	93,24	14,80	88,48	14,04
		Т-2	ТМ-630/6	86,93	13,80	91,39	14,51
		Т-1	ТМ-630/6	88,89	14,11	95,87	15,22
		Т-2	ТМ-630/6	88,75	14,09	84,38	13,39
		Т-1	ТМ-630/6	86,22	13,69	151,14	23,99
		Т-2	ТМ-630/6	80,70	12,81	123,49	19,60
КЛ-6 кВ	102	Т-1	ТМ-630/6	66,97	10,63	72,92	11,58
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	62,35	9,90	81,66	12,96
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	49,73	7,89	58,80	9,33
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	71	Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	47,93	7,61	42,57	17,03
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	46,92	7,45	52,80	21,12
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	40,70	6,46	42,57	17,03
КЛ-6 кВ	166	Т-1	ТМ-250/6	37,35	5,93	57,68	23,07
		Т-1	ТМ-250/6	38,72	6,15	42,57	17,03
		Т-1	ТМ-250/6	37,08	5,89	52,80	21,12

##  2018 Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11

ТП, адрес		Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА / Июнь 2018	Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2018	Загрузка силового трансформатора, кВА / Декабрь 2018	Загрузка силового трансформатора, % / Декабрь 2018
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» / г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"		Т1- 250 кВА	83,6	33,5	119,1	47,6
		Т2-250 кВА	0,0	0,0	120,2	48,1
ЗТП-2 «кв. Победы» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"		Т1-400 кВА	165,4	41,4	171,7	42,9
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	167,2	41,8
ЗТП-3 «КНС» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"		Т1- 250 кВА	51,2	20,5	176,4	70,6
		Т2-250 кВА	79,2	31,7	154,2	61,7
ЗТП-4 «п.Новый» / г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая		Т1- 630 кВА	109,9	17,5	197,9	31,6
		Т21-630 кВА	0,0	0,0	178,6	28,4
КТП-5 «Пушкино» / г. Шарья ул. Пушкина,4		Т1- 250 кВА	19,0	7,6	18,0	7,2
ЗТП-6 «Центральная» / п. Ветлужский, ул. Центральная,4		Т1-400 кВА	59,9	15,0	46,3	11,6
КТП-7 «Гараж» / г. Шарья, п. Варакинский, гараж		Т1- 250 кВА	26,0	10,4	35,7	14,3
КТП-8 «Магазин» / п. Варакинский, северная сторона) магазин		Т1- 250 кВА	13,8	5,5	17,2	6,8
КТП-9 «Советская» / п. Варакинский, тарный цех, н/ склад		Т1- 250 кВА	2,8	1,1	13,4	5,3
КТП-10 «Авиационная» / г.Шарья, ул Авиационная		Т1- 320 кВА	135,5	42,3	221,1	69,1
ТП-12 «Рынок» / г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2		Т1-630 кВА	0,0	0,0	39,1	6,2
		Т2-400 кВА	26,0	6,5	39,1	9,7
ЗТП-13 / г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А		Т1-630 кВА	87,7	13,9	62,5	9,9
ЗТП-14 / г. Шарья, Базовый проезд, 11Л		Т1-400 кВА	41,5	10,4	41,5	10,4
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	0,0	0,0
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» / г. Мантурово, ул. Гвардейская		Т1-160 кВА	66,8	41,8	23,3	14,5
		Т2-160 кВА	0,0	0,0	0,0	0,0
Островский район
ТП-60 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-400 кВА	43,0	10,8	42,8	10,7
ТП-97 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-160 кВА	156,0	97,5	162,4	101,5
Судиславский район
ТП-210 / Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района		Т1-400 кВА	6,6	1,7	7,29	1,82
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный		Т1-160 кВА	5,7	3,6	23,3	14,5