## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2018 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	06.03.18	1	00:55:00	0	ТП-717, ТП-718 ТП-535	самопроизвольный выход из строя кабеля КЛ-6 кВ, вследствие подвижки грунта	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Апрель	-	0	00:00	0	0	-	-
Май	15.05.18	1	01:02:00	0	ТП-677 (1); ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ-6 кВ ПС «Аэропорт» яч. А-4 — ТП-677 (1с.ш.) персоналом АО «Авиационноное предприятие» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
	15.05.18	1	02:42:00	0	ТП-678 (1,2)	Повреждение КЛ-6 кВ ПС «Аэропорт» яч. А-4 — ТП-677 (1с.ш.) персоналом АО «Авиационноное предприятие» при проведении земляных работ	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
Июнь	02.06.18	1	03:01:00	0	ТП-722	Отключение маг. 2602 на РП-26. / Повреждение КЛ-6 кВ до ТП-722 1с.ш..	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
	02.06.18	1	01:26:00	0	ТП-385	Отключение ф.10-04 РП-10 РУ-6 кВ 1 с.ш. / Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-170 до ТП-385.	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
	20.06.18	1	04:35:00	0	ТП-60	Повреждение ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф.10-14 ПС «Красная поляна» персоналом ИП Крылов С.А.	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
	22.06.18	1	03:45:00	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ответвления от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-315 ф.10-06 ПС «Апраксино» до ФАП п. Прибрежый.	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Июль	05.07.18	1	03:32:00	0	ТП- «Каменик»	Отключение ф.10-06 ПС «Апраксино» от ЛР-166 до ТП- «Каменик»	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
	06.07.18	1	00:33:00	0	ТП-385; 677;678;614;618;616;715;724;635;	Отключение на КТЭЦ-2 1 и 2 с.ш.	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Август	21.08.18	1	02:22:00	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-135	Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
	27.08.18	1	01:03:00	0	ТП- «Красная Маевка»	Повреждение КЛ-6 кВ яч. С-05 ПС «Северная» — ввод №2 ТП «Красная Маевка» персоналом ООО «Красная Маевка» при проведении земельных работ.	Установка кабельной муфты ООО «Энергосревис»
Сентябрь	12.09.18	1	01:45:00	0	ТП- «Каменик»	Отключение ф.10-06 ПС «Апраксино» ТП- «Каменик»	Устранение неисправности «ООО Энергосервис» совместно с «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
	18.09.18	1	00:57:00	0	ТП-650	Повреждение линии от ПС 110/6 «Строммашина»	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Октябрь	19.10.18	1	01:06:00	0	ТП-138, ТП-459	Отключение ПС «Восточная 1»	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Ноябрь	30.11.18	1	00:06:00	0	ТП-71	Переключения на РП-13 маг.13-04	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Декабрь	-	0	00:00	0	0	-	-