## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2019 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	01.02.19	1	01:07:00	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-315	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	05.02.19	1	01:32:00	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-315( сход снега с крыши дома)	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	13.02.19	1	00:13:00	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-650( сход снега с крыши дома)	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	25.02.19	1	06:11:00	0	ВЛ-10 кВ	Повреждение ВЛ-10 кВ от ПС Красная Поляна	Устранение неисправности / «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
	25.02.19	1	12:37:00	0	ВЛ-10 кВ	Повреждение проходного изолятора на ТП-60	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	26.02.19	1	23:24:00	0	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10кВ ф.10-06 ПС Апраксино до ТП-392 (персоналом ООО «Новатек» при проведении земляных работ)	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
Март	-	0	00:00	0	0	-	-
Апрель	-	0	00:00	0	0	-	-
Май	06.05.19	1	00:46:00	0	ТП-717, / ТП-718,ТП-535	Повреждения на ПС 110/35/10 кВ «Южная»	Устранение неисправности / «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
	30.05.19	1	15:46:00	0	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-28 до ТП-615 ООО «ККЗ»	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	31.05.19	1	00:52:00	0	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ от яч.2604 РП-26, до ТП-722	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
Июнь	-	0	00:00:00	0	0	-	-
Июль	24.07.19	1	06:40:00	0	КЛ-10 кВ	Повреждение КЛ-10кВ ф.10-06 ПС Апраксино до ТП-392.	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	25.07.19		23:09:00
Август	-	0	00:00	0	0	-	-
Сентябрь	-	0	00:00	0	0	-	-
Октябрь	-	0	00:00	0	0	-	-
Ноябрь	11.11.19	1	01:50	0	ТП-715	КЛ-6 кВ 1 с.ш. ТП-715 выведена в ремонт	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	11.11.19	1	06:53	0	ТП-635	Повреждение опорного изолятора шинного моста в РУ-10 кВ ТП-635	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
	11.11.19	1	01:00	0	ТП-724	Отключение на РП-8 маг.805	Устранение неисправности / «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
Декабрь	-	0	00:00	0	0	-	-