## 2021 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(Ж), п.19
Наимено-вание присое- динения | № РП, ТП, КТП, МТП | № тр-ра | Тип и мощность трансформатора, S (кВА) | 2021-06-22 |  | 2021-12-22
|  |  |  | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в % | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КЛ-10 кВ | 722 | Т-1 | ТМ-630/10 | 72.8 | 38.465 | 21.996 | 3.4914
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 89.8 | 53.22 | 24.205 | 3.8421
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 76.44 | 40.39 | 27.8008 | 4.4128
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 94.29 | 55.81 | 53.0774 | 8.425
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 80.26 | 42.41 | 61.0272 | 9.6869
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 99 | 58.75 | 68.996 | 10.9517
КЛ-6 кВ | 737 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 212.5 | 33.73 | 135.952 | 21.5797
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 199.22 | 31.62 | 113.912 | 18.0813
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 38.85 | 6.17 | 106.952 | 16.9765
КЛ-10 кВ | 717 | Т-1 | ТМ-630/10 | 104.39 | 16.57 | 109.494 | 17.38
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 40.45 | 6.42 | 98.23 | 15.5921
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 105.75 | 16.79 | 146.94 | 23.3238
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 36.71 | 5.83 | 113.1201 | 17.9556
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 99.9 | 15.86 | 133.518 | 21.1933
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 110.09 | 17.48 | 120.428 | 19.1156
КЛ-10 кВ | 718 | Т-1 | ТМ-630/10 | 69.57 | 11.04 | 41.1998 | 6.5397
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 114.71 | 18.21 | 78.988 | 12.5378
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 70.48 | 11.19 | 46.8301 | 7.4333
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 69.92 | 11.1 | 97.29 | 15.4429
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 118.9 | 18.87 | 65.8527 | 10.4528
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 0 | 0 | 122.364 | 19.4229
КЛ-10 кВ | 255А | Т-1 | ТМГ-630/10 | 52.6 | 8.35 | 64.975 | 10.3135
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 58.22 | 9.24 | 48.0704 | 7.6302
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 67.51 | 10.72 | 120.276 | 19.0914
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ-10 кВ | 635 | Т-1 | ТМГ-630/10 | 34.2 | 19.338 | 25.0182 | 3.9711
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 133.2 | 74.976 | 49.5618 | 5.8929
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 35.91 | 20.3 | 37.125 | 7.867
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 139.86 | 78.729 | 60.345 | 9.5786
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 37.7 | 21.32 | 72.4275 | 11.4964
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 146.85 | 82.66 | 116.6553 | 18.5167
КЛ-10 кВ | 715 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 124.8 | 109.983 | 86.0472 | 21.5118
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 131.04 | 115.479 | 94.119 | 23.5297
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 137.59 | 121.25 | 113.0144 | 28.2536
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 138 | 80.3712 | 52.4218 | 13.1054
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 144.9 | 84.38 | 67.6613 | 16.9153
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 152.14 | 88.607 | 80.9286 | 20.2322
КЛ-6 кВ | 678 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 80.01 | 51.747 | 96.033 | 15.2433
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 84.01 | 54.33 | 90.1548 | 14.3103
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 88.21 | 57.05 | 74.7831 | 11.8703
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 102.6 | 68.04 | 217.6548 | 34.5484
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 107.73 | 71.44 | 175.9077 | 27.9219
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 113.116 | 75.01 | 171.654 | 27.2467
КЛ-6 кВ | 677 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 91.8 | 50.547 | 121.4928 | 19.37
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 96.39 | 53.077 | 84.0402 | 13.34
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 101.209 | 55.731 | 62.832 | 9.93
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 155.7 | 104.31 | 132.7428 | 21.0703
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 163.485 | 109.525 | 129.7785 | 20.5998
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 171.659 | 115 | 121.0968 | 19.2217
КЛ-10 кВ | 724 | Т-1 | ТМ-160/10 | 124.68 | 97.875 | 110.6582 | 69.1614
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 130.91 | 102.77 | 117.81 | 73.6312
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 137.459 | 107.91 | 106.1953 | 66.3721
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 54.48 | 32.709 | 36.9859 | 23.1162
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 57.2 | 34.34 | 37.0142 | 23.1339
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 60.06 | 36.06 | 30.1042 | 18.8151
КЛ-6 кВ | 743 | Т-1 | ТМ-160/6 | 54.14 | 33.84 | 34.6408 | 21.6505
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0 | 104.28 | 65.175
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 54.07 | 33.8 | 35.794 | 22.3712
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0 | 107.616 | 67.26
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 52.21 | 32.86 | 3.762 | 2.3512
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0 | 59.28 | 37.05
КЛ-6 кВ | 459 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 84.4 | 52.165 | 136.54 | 34.1352
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 88.62 | 54.77 | 122.54 | 30.6366
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 93.05 | 57.51 | 72.4 | 18.1002
КЛ-6 кВ | 385 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 22.35 | 8.916 | 57.2394 | 14.3099
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 23.46 | 9.36 | 74.4648 | 18.6162
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 24.64 | 9.83 | 73.6312 | 18.4078
КЛ-6 кВ | 138 | Т-1 | ТМ-250/6 | 131.61 | 52.64 | 167.04 | 66.816
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 137.3 | 54.92 | 95 | 38
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0 | 64.829 | 25.9316
КЛ-6 кВ | 135 | Т-1 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-315/6 | 136.038 | 43.1867 | 138.1 | 43.84
ВЛ-6 кВ | 650 | Т-1 | ТМ-250/6 | 27.43 | 10.97 | 37.2072 | 14.8829
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 32.21 | 12.93 | 39.471 | 15.7884
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 33.96 | 13.58 | 50.616 | 20.2464
КЛ-6 кВ | 99 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 71.148 | 17.787
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 93.2 | 23.3 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 67.452 | 16.863
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 100.76 | 25.19 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 73.227 | 18.3068
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 105.18 | 26.69 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | ТП-2 Парижская Коммуна | Т-2 | ТМ-1000/6 | 75.89 | 7.59 | 74.294 | 7.4294
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 128.93 | 20.46 | 186.098 | 29.5394
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 93.69 | 9.37 | 74.052 | 7.4052
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 116.46 | 18.49 | 186.098 | 29.5394
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 70.15 | 7.02 | 52.514 | 5.2514
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 149.78 | 23.78 | 146.652 | 23.2781
КЛ-6 кВ | Красная маевка | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0 | 136.0408 | 13.6041
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 49.73 | 3.11 | 161.865 | 10.1166
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0 | 121.856 | 12.1856
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 51.3 | 5.13 | 184.8825 | 11.5552
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0 | 223.36 | 22.336
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 43.46 | 2.72 | 147.4592 | 9.2162
КЛ-6 кВ | 535 | Т-1 | ТМ-630/6 | 93.3 | 80.546 | 58.647 | 9.309
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 165.6 | 96.12 | 101.0898 | 13.7389
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 97.965 | 84.577 | 69.7344 | 11.069
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 173.88 | 100.92 | 145.5978 | 16.046
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 102.86 | 88.8 | 86.5551 | 23.1108
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 182.57 | 105.97 | 170.1102 | 27.0016
КЛ-6 кВ | 102 | Т-1 | ТМ-630/6 | 66.97 | 10.63 | 126.866 | 20.1375
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 62.35 | 9.9 | 121.9 | 19.3492
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 49.73 | 7.89 | 25.833 | 4.1005
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 71 | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0 | 14.446 | 2.293
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 47.93 | 7.61 | 29.8584 | 4.7394
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0 | 12.636 | 2.0057
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 46.92 | 7.45 | 27.612 | 4.3829
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0 | 10.2492 | 1.6269
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 40.7 | 6.46 | 18.72 | 2.9714
КЛ-6 кВ | 166 | Т-1 | ТМ-250/6 | 37.35 | 5.93 | 43.32 | 6.8762
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 38.72 | 6.15 | 58.14 | 9.2286
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 39.72 | 7.15 | 25.2862 | 4.0137
ВЛ-6 кВ | 538 | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.74 | 1.094 | 2.74 | 1.094
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.76 | 1.104 | 2.76 | 1.104
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.3 | 0.92 | 2.3 | 0.92
КЛ-6 кВ | 401 | Т-1 | ТМГ-160/6 | 15 | 3.737 | 20.412 | 3.24
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 15.2 | 3.795 | 20.7636 | 3.2958
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 11.5 | 2.875 | 20.9572 | 3.3265
ВЛ-6 кВ | КТПН-100 кВА ул. Дровяная,49 | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.3 | 0.515 | 1.3 | 0.515
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.2 | 0.478 | 1.2 | 0.478
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 0.9 | 0.349 | 0.9 | 0.349
КЛ-6 кВ | 481 | Т-1 | ТМ-400/6 | - | - | 9.2512 | 1.4684
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | - | 92.25 | 14.6429
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | - | 9.184 | 1.4578
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | - | 90.45 | 14.3571
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | - | 8.4444 | 1.3404
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | - | 85.1704 | 13.5191
ВЛ-10 кВ | 671 | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | - | 33.5808 | 5.3303
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | - | 24.6839 | 3.9181
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | - | 20.13 | 3.1952

## Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(ж), п.19
ТП, адрес | Трансформатор | Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2021 | Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2021 | Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2021 | Загрузка силового трансформатора, % Декабрь 2021
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1- 250 кВА | 92.7 | 37.077 | 118.8 | 47.52
| Т2-250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1-400 кВА | 124.7 | 31.165 | 174.6 | 43.66
| Т2-400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1- 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-250 кВА | 82.6 | 33.028 | 158.2 | 63.29
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1- 630 кВА | 115.5 | 18.327 | 200.4 | 31.81
| Т21-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1- 250 кВА | 15.2 | 6.072 | 18.04 | 7.22
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1-630 кВА | 196.7 | 49.163 | 62.6 | 15.7
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1- 250 кВА | 20 | 5.02 | 22.04 | 8.82
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1- 250 кВА | 10.6 | 2.645 | 12.53 | 5.01
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1- 250 кВА | 3 | 0.747 | 6.91 | 2.77
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | Т1- 320 кВА | 105.6 | 32.99 | 218.6 | 68.31
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 28.3 | 7.072 | 40.1 | 10.02
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1-630 кВА | 57.5 | 9.127 | 52.87 | 8.4
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1-400 кВА | 76.6 | 19.147 | 106 | 26.5
| Т2-400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
КТП- «ТК Центральный» г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24 | Т1-160 кВА | 52.9 | 33.062 | 45.8 | 28.63
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Свердлова, 2 | Т1-160 кВА | 40.5 | 25.3 | 77.3 | 48.3
КТП-100 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 7А | Т1-100 кВА | - | - | 0.1 | 0.11
КТП-250 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 108 А | Т1- 250 кВА | - | - | 10.5 | 4.18
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 101 А | Т1-160 кВА | - | - | 20.7 | 12.97
КТП-250 кВА д. Осипово, Шарьинского р-на | Т1- 250 кВА | - | - | 16.6 | 6.62
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1-160 кВА | 10 | 6.25 | 23 | 14.37
| Т2-160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
Островский район
ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-400 кВА | 43 | 10.75 | 54.7 | 8.68
ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-160 кВА | 156 | 97.5 | 22.61 | 3.58
КТПС-25 кВА Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-25 кВА | 0.5 | 0.2 | 5.12 | 0.81
Судиславский район
ТП-210 Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района | Т1-400 кВА | 3.1 | 0.77 | 6.05 | 0.96
ЗТП-4 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная,5 | Т1-400 кВА | 0.7 | 0.166 | 9.02 | 1.43
| Т2-400 кВА | 0 | 0 | 54.28 | 8.61
ЗТП-17 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 0.7 | 0.166 | 10.98 | 1.74
КТП-274 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0 | 0 | 32 | 5.07
КТП-270 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0.7 | 0.166 | 0 | 0
ТП-212 Судиславский район, п. Судиславль, ш. Шаховское, 1А | Т1-400 кВА | - | - | 32.46 | 5.15
КТП-16 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | Т1- 250 кВА | 0.03 | 0.011 | 2.14 | 0.34
ТП-225 Судиславский район, п.Западный, ул. Заводская,3 | Т1- 250 кВА | - | - | 0 | 0
| Т2-400 кВА | - | - | 111.62 | 17.71
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный | Т1-160 кВА | 7.8 | 4.88 | 45.8 | 28.18
Красносельский район, пгт. Красное на Волге
ТП-3 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, у д.24 | Т1-250 кВА | 47.8 | 19.136 | 74.47 | 11.82
| Т2-250 кВА | 44.4 | 17.756 | 18.95 | 3
ТП-81 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Вольная, 2В | Т1-100 кВА | 10.1 | 10.12 | 8.89 | 1.41
ТП-263 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.71А | Т1-25 кВА | 7.7 | 30.36 | 5.07 | 0.8