## 2023 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(г), ж.19
Наимено-вание присое- динения | № РП, ТП, КТП, МТП | № тр-ра | Тип и мощность трансформатора, S (кВА) | 2023-06-22 |  | 2023-12-22
|  |  |  | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в % | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КЛ-10 кВ | 722 | Т-1 | ТМ-630/10 | 21.996 | 3.4914 | 18.9312 | 3.005
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 24.205 | 3.8421 | 46.8176 | 7.4314
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 27.8008 | 4.4128 | 23.1602 | 3.6762
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 53.0774 | 8.425 | 55.0304 | 8.735
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 61.0272 | 9.6869 | 24.0223 | 3.8131
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 68.996 | 10.9517 | 56.144 | 8.9117
КЛ-6 кВ | 737 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 135.952 | 21.5797 | 141.344 | 22.4356
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 113.912 | 18.0813 | 162.214 | 25.7483
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 106.952 | 16.9765 | 160.506 | 25.4771
КЛ-10 кВ | 717 | Т-1 | ТМ-630/10 | 109.494 | 17.38 | 74.148 | 11.7695
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 98.23 | 15.5921 | 73.696 | 11.6978
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 146.94 | 23.3238 | 69.075 | 10.9643
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 113.1201 | 17.9556 | 80.908 | 12.8425
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 133.518 | 21.1933 | 72.675 | 11.5357
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 120.428 | 19.1156 | 77.292 | 12.2686
КЛ-10 кВ | 718 | Т-1 | ТМ-630/10 | 41.1998 | 6.5397 | 36.8032 | 5.8418
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 78.988 | 12.5378 | 62.916 | 9.9867
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 46.8301 | 7.4333 | 38.2335 | 6.0688
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 97.29 | 15.4429 | 68.284 | 10.8387
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 65.8527 | 10.4528 | 38.734 | 6.1483
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 122.364 | 19.4229 | 59.34 | 9.419
КЛ-10 кВ | 255А | Т-1 | ТМГ-630/10 | 64.975 | 10.3135 | 75.702 | 12.0162
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 48.0704 | 7.6302 | 74.025 | 11.75
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 120.276 | 19.0914 | 73.575 | 11.6786
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ-10 кВ | 635 | Т-1 | ТМГ-630/10 | 25.0182 | 3.9711 | 21.1404 | 3.3556
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 49.5618 | 5.8929 | 63.6525 | 10.1036
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 37.125 | 7.867 | 36.045 | 5.7214
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 60.345 | 9.5786 | 85.0752 | 13.504
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 72.4275 | 11.4964 | 38.475 | 6.1071
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 116.6553 | 18.5167 | 86.688 | 13.76
КЛ-10 кВ | 715 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 86.0472 | 21.5118 | 91.0447 | 22.7612
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 94.119 | 23.5297 | 100.572 | 25.143
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 113.0144 | 28.2536 | 98.136 | 24.534
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 52.4218 | 13.1054 | 54.747 | 13.6867
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 67.6613 | 16.9153 | 76.9461 | 19.2365
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 80.9286 | 20.2322 | 71.379 | 17.8448
КЛ-6 кВ | 678 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 96.033 | 15.2433 | 90.551 | 14.3732
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 90.1548 | 14.3103 | 83.835 | 13.3071
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 74.7831 | 11.8703 | 86.48 | 13.727
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 217.6548 | 34.5484 | 194.3685 | 30.8521
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 175.9077 | 27.9219 | 205.3665 | 32.5979
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 171.654 | 27.2467 | 209.62 | 33.273
КЛ-6 кВ | 677 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 121.4928 | 19.37 | 100.224 | 15.9086
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 84.0402 | 13.34 | 117.6936 | 18.6815
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 62.832 | 9.93 | 112.52 | 17.8603
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 132.7428 | 21.0703 | 90.735 | 14.4024
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 129.7785 | 20.5998 | 83.835 | 13.3071
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 121.0968 | 19.2217 | 83.95 | 13.3254
КЛ-10 кВ | 724 | Т-1 | ТМ-160/10 | 110.6582 | 69.1614 | 124.4582 | 77.7864
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 117.81 | 73.6312 | 114.8847 | 71.8029
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 106.1953 | 66.3721 | 115.77 | 72.3563
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 36.9859 | 23.1162 | 25.6406 | 16.0254
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 37.0142 | 23.1339 | 31.5668 | 19.7293
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 30.1042 | 18.8151 | 32.853 | 20.5331
КЛ-6 кВ | 743 | Т-1 | ТМ-160/6 | 34.6408 | 21.6505 | 119.72 | 74.825
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 104.28 | 65.175 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 35.794 | 22.3712 | 89.585 | 55.9906
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 107.616 | 67.26 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 3.762 | 2.3512 | 86.52 | 54.075
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 59.28 | 37.05 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 459 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 179.0772 | 44.7693
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 136.54 | 34.1352 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 147.941 | 36.9853
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 122.54 | 30.6366 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 133.84 | 33.46
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 72.4 | 18.1002 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 385 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 57.2394 | 14.3099 | 69.885 | 17.4713
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 75.4548 | 18.8637
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 74.4648 | 18.6162 | 75.4548 | 18.8637
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 73.6312 | 18.4078 | 68.327 | 17.0817
КЛ-6 кВ | 138 | Т-1 | ТМ-250/6 | 167.04 | 66.816 | 179.208 | 71.6832
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 95 | 38 | 95 | 38
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 64.829 | 25.9316 | 105.57 | 42.228
КЛ-6 кВ | 135 | Т-1 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-315/6 | 138.1 | 43.84 | 138.1 | 43.84
ВЛ-6 кВ | 650 | Т-1 | ТМ-250/6 | 37.2072 | 14.8829 | 40.964 | 16.3856
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 39.471 | 15.7884 | 25.704 | 10.2816
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 50.616 | 20.2464 | 28.764 | 11.5056
КЛ-6 кВ | 99 | Т-1 | ТМ-400/6 | 71.148 | 17.787 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 67.044 | 16.761
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 67.452 | 16.863 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 67.626 | 16.9065
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 73.227 | 18.3068 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0 | 71.162 | 17.7905
КЛ-6 кВ | ТП-2 Парижская Коммуна | Т-2 | ТМ-1000/6 | 74.294 | 7.4294 | 121.304 | 12.1304
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 186.098 | 29.5394 | 231.894 | 36.8086
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 74.052 | 7.4052 | 92.43 | 9.243
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 186.098 | 29.5394 | 145.656 | 23.12
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 52.514 | 5.2514 | 0 | 0
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 146.652 | 23.2781 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | Красная маевка | Т-1 | ТМ-1600/6 | 136.0408 | 13.6041 | 141.046 | 14.1046
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 161.865 | 10.1166 | 146.2 | 9.1375
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 121.856 | 12.1856 | 141.44 | 14.144
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 184.8825 | 11.5552 | 159.14 | 9.9462
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 223.36 | 22.336 | 138.88 | 13.888
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 147.4592 | 9.2162 | 155.76 | 9.735
КЛ-6 кВ | 535 | Т-1 | ТМ-630/6 | 58.647 | 9.309 | 53.7624 | 8.5337
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 101.0898 | 13.7389 | 99.36 | 15.7714
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 69.7344 | 11.069 | 65.016 | 10.32
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 145.5978 | 16.046 | 119.9 | 19.0317
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 86.5551 | 23.1108 | 65.88 | 10.4571
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 170.1102 | 27.0016 | 119.9 | 19.0317
КЛ-6 кВ | 102 | Т-1 | ТМ-630/6 | 126.866 | 20.1375 | 95.424 | 15.1467
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 121.9 | 19.3492 | 100.8 | 16
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 25.833 | 4.1005 | 95.424 | 15.1467
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 71 | Т-1 | ТМ-250/6 | 14.446 | 2.293 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 29.8584 | 4.7394 | 51.227 | 8.1313
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 12.636 | 2.0057 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 27.612 | 4.3829 | 63.1307 | 10.0207
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 10.2492 | 1.6269 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 18.72 | 2.9714 | 63.662 | 10.1051
КЛ-6 кВ | 166 | Т-1 | ТМ-250/6 | 43.32 | 6.8762 | 13.983 | 2.2195
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 58.14 | 9.2286 | 26.418 | 4.1933
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 25.2862 | 4.0137 | 6.692 | 1.0622
ВЛ-6 кВ | 538 | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.74 | 1.094 | 13.4247 | 2.1309
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.76 | 1.104 | 12.826 | 2.0359
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.3 | 0.92 | 11.66 | 1.8508
КЛ-6 кВ | 401 | Т-1 | ТМГ-160/6 | 20.412 | 3.24 | 10.08 | 1.6
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 20.7636 | 3.2958 | 9.492 | 1.5067
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 20.9572 | 3.3265 | 9.492 | 1.5067
ВЛ-6 кВ | КТПН-100 кВА ул. Дровяная,49 | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.3 | 0.515 | 1.1123 | 0.17656
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.2 | 0.478 | 1.5048 | 0.23886
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 0.9 | 0.349 | 0.3192 | 0.050667
КЛ-6 кВ | 481 | Т-1 | ТМ-400/6 | 9.2512 | 1.4684 | 46.2 | 7.3333
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 92.25 | 14.6429 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 9.184 | 1.4578 | 47.064 | 7.4705
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 90.45 | 14.3571 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 8.4444 | 1.3404 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 85.1704 | 13.5191 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | 671 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 33.5808 | 5.3303 | 39.3763 | 6.2502
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 24.6839 | 3.9181 | 25.9515 | 4.1193
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 20.13 | 3.1952 | 24.675 | 3.9167
KЛ-6 кВ | КТП-400 кВА ул. Юбилейная,28 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 169.785 | 26.95 | 121.776 | 19.3295
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 172.557 | 27.39 | 129.8 | 20.6032
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 171.402 | 27.2067 | 111.39 | 17.681

## Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(г), ж.19
ТП, адрес | Трансформатор | Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2023 | Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2023 | Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2023 | Загрузка силового трансформатора, % Декабрь 2023
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1- 250 кВА | 118.8 | 47.52 | 118.8 | 47.52
| Т2-250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1-400 кВА | 174.6 | 43.66 | 174.6 | 43.66
| Т2-400 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1- 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-250 кВА | 158.2 | 63.29 | 158.2 | 63.29
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1- 630 кВА | 200.4 | 31.81 | 200.4 | 31.81
| Т21-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1- 250 кВА | 18.04 | 7.22 | 18.04 | 7.22
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1-630 кВА | 62.6 | 15.7 | 62.6 | 15.7
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1- 250 кВА | 22.04 | 8.82 | 22.04 | 8.82
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1- 250 кВА | 12.53 | 5.01 | 12.53 | 5.01
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1- 250 кВА | 6.91 | 2.77 | 6.91 | 2.77
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | Т1- 320 кВА | 218.6 | 68.31 | 218.6 | 68.31
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1-630 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 40.1 | 10.02 | 40.1 | 10.02
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1-630 кВА | 52.87 | 8.4 | 52.87 | 8.4
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1-1000 кВА | 62.568 | 6.2568 | 106 | 26.5
| Т2-1000 кВА | 70.152 | 7.0152 | 0 | 0
КТП- «ТК Центральный» г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24 | Т1-160 кВА | 45.8 | 28.63 | 45.8 | 28.63
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Свердлова, 2 | Т1-160 кВА | 77.3 | 48.3 | 77.3 | 48.3
КТП-100 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 7А | Т1-100 кВА | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11
КТП-250 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 108 А | Т1- 250 кВА | 10.5 | 4.18 | 10.5 | 4.18
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 101 А | Т1-160 кВА | 20.7 | 12.97 | 20.7 | 12.97
КТП-250 кВА д. Осипово, Шарьинского р-на | Т1- 250 кВА | 16.6 | 6.62 | 16.6 | 6.62
КТП-100 кВА г. Шарья, пр. Базовый, 9 | Т1-100 кВА | 5.2 | 0.9 | 5.2 | 0.9
КТП-630 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 9 | Т1-630 кВА | 25.83 | 4.1 | 25.83 | 4.1
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1-160 кВА | 23 | 14.37 | 23 | 14.37
| Т2-160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
Островский район
ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-400 кВА | 54.7 | 8.68 | 0 | 0
ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-160 кВА | 22.61 | 3.58 | 17.5376 | 2.7837
КТПС-25 кВА Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-25 кВА | 5.12 | 0.81 | 0 | 0
Судиславский район
ТП-210 Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района | Т1-400 кВА | 6.05 | 0.96 | 6.348 | 1.0076
ЗТП-4 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная,5 | Т1-400 кВА | 9.02 | 1.43 | 56.32 | 8.9397
| Т2-400 кВА | 54.28 | 8.61 | 56.026 | 8.893
ЗТП-17 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1-630 кВА | 0 | 0 | 26.378 | 4.187
| Т2-400 кВА | 10.98 | 1.74 | 0 | 0
КТП-274 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 32 | 5.07 | 74.4 | 11.8095
КТП-270 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-212 Судиславский район, п. Судиславль, ш. Шаховское, 1А | Т1-400 кВА | 32.46 | 5.15 | 20.097 | 3.19
КТП-16 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | Т1- 250 кВА | 2.14 | 0.34 | 7.296 | 1.1581
ТП-225 Судиславский район, п.Западный, ул. Заводская,3 | Т1- 250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 111.62 | 17.71 | 147.2 | 23.3651
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный | Т1-160 кВА | 45.8 | 28.18 | 138.1 | 43.84
ТП-98 Костромской район, пос. Губачево, ул. Центральная,58 | Т1-630 кВА | 18.7 | 2.88 | 138.1 | 43.84
КТП-1035 (400 кВА) Костромской район, пос. Прибрежный, ул. Мира, ул. Парковая | Т1-400 кВА | - | - | 138.1 | 43.84
МТП-1038 (160 кВА) Костромской район, пос. Прибрежный, ул. Мира, | Т1-160 кВА | - | - | 0 | 0
Красносельский район, пгт. Красное на Волге
ТП-3 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, у д.24 | Т1-250 кВА | 74.47 | 11.82 | 0 | 0
| Т2-250 кВА | 18.95 | 3 | 118.548 | 18.8171
ТП-81 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Вольная, 2В | Т1-100 кВА | 8.89 | 1.41 | 9.9 | 1.5714
ТП-263 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.71А | Т1-25 кВА | 5.07 | 0.8 | 2.162 | 0.34317